## 1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | [5 empty] | 2019 | год
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3
1 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0
3 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0
5 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0
7 |  | 0 |  | 0
8 |  | 11.83 |  | 11
9 |  | 7.58 |  | 1
10 |  | 0 |  | 0
11 |  | 2 |  | 1
12 |  | 3 |  | 1
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  | 2019 | г. число | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  |  |  |  | формы 1.1 |  | 11
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
24.41
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 2.03
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 1.3
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
94
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.9
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.153
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.4
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.4. Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 формы 8.1 (Σ столбец 9 * столбец 22). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
15.128
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
2019
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 0.9
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.153
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.8
Форма 1.8. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
2020
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens). кВт.ч |  |  |  |  | 15000
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 0.99
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Региональная сетевая компания",Воронежская область
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 29.33
1.1 |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 19.24
2 |  |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | (п. 1.1/п. 1)
0.65598
3 |  |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
93
4 |  |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 203
5 |  |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 20.5
6 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | (форма 9.1) |  | -
5
7 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | (форма 9.2) |  | -
7
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Директор |  |  |  | Любаев М.И.
| Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.1
(Образец)
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 17
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2019
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 14
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
1.9
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 4.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "РСК"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.27
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 15.128
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0.9
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.153
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | 1
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 5
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.9
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.9
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 100
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.9
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.661
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Директор Любаев М.И. _________
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 0.6
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 5.1
(Образец)
Форма 5.1. Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
|  |  | присоединение к сети, в период |  | 2019
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв)
Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд)
Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд)
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации за 2019 год
ООО "Региональная сетевая компания"
наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "РСК" | ПС | Стрелица | 35 | 08,55 2019.08.20 | 16,30 2019.08.20 | П | 7.58 | КЛ-6-1, ВЛ-6-2, ВЛ-6-10, ВЛ-6-11, ВЛ-6-14, ВЛ-6-15, ВЛ-6-16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1500 | ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |  |  |  | 1
2 | ООО "РСК" | ВЛ | Белый колодец | 35 | 08,50 2019.08.27 | 13,05 2019.08.27 | П | 4.25 | ВЛ-6-4, КЛ-6-6, ВЛ-6-7, КЛ-6-12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) ООО "РСК" | ТП | ТП-5-3 | 10 (10.5) | 21,55 2019.09.26 | 05,30 2019.09.27 | п | 7.58 | КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4кВ Шлычкова О.Г.;КЛ 0.38 кВ КЛ 0,4кВ Шлычкова О.Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) | ВЛ | ПС 35 Орлов ЛОГ | 6 (6.3) | 19,05 2019.11.30 | 21,05 2019.11.30 | п | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |  |  |  | 1
5 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) | ВЛ | ВЛ-6-1 ПС рудник Северный | 6 (6.3) | 09,05 2019.12.01 | 12,05 2019.12.01 | п | 3 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6-1 ПС рудник северный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 24.41 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2850
-по ограничениям связанным с првелением ремонтных работ | [6 empty] | П | 24.41 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2850
-по аварийным ограничениям | [6 empty] | А
- по внерегламентным ограничениям | [6 empty] | В
- по внерегламентным ограничениям | [6 empty] | В1
|  |  | Директор |  | Любаев М.И. |  | _________________
|  |  | Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [15 empty] | месяц |  | 2019 |  | года
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [6 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) |  | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
1 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-16 | Стрелица | 35 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 1
2 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-16 | Северная | 35 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3
3 | РСК | ПС35/6 Северная |  | ВЛ-6-1 | ТП-6-1 | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
4 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-5 | Орлов лог | 35 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1
5 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-5 | Белый колодец | 35 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
6 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-15 | Латная | 35 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | [5 empty] | 1
7 | РСК | ПС110/35/10 №31 |  | ВЛ-10-5 | ТП-5- | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
8 | РСК | ПС110/35/10 №31 |  | ВЛ-10-6 | ТП-6-1 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
9 | РСК | ПС110 Радуга |  | ВЛ-10-6 | ТП-6- | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
10 | РСК | ПС110 Радуга |  | ВЛ-10-6 | ТП-6- | 10 | КЛ | 0.4 | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10
11 | РСК | ПС110 Радуга |  | ВЛ-10-7 | ТП-7 | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
12 | РСК | ПС110 Радуга |  | ВЛ-10-7 | ТП-7- | 10 | КЛ | 0.4 | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
13 | РСК | ПС110 Коршево |  | ВЛ-10-6 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
14 | РСК | ПС220 Бобров |  | ВЛ-10-27 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
15 | РСК | ПС220 Бобров |  | ВЛ-10-25 | ТП | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
16 | РСК | ПС110 Грибановка |  | ВЛ-10-6 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
17 | РСК | ПС-35 Средний икорец |  | ВЛ-10-2 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
18 | РСК | ПС110 Верхняя Хава |  | ВЛ-10-22 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Директор |  |  |  | Любаев М.И.
|  |  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 8.2
Форма 8.2. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 Формы 8.1 (∑ столбец 9 * столбец 22)
15.128
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
94
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
43
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
37
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
14
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.9
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.153
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.9
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.153
Директор |  | Любаев М.И.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 9.1
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
ООО "Региональная сетевая компания"
N пп | Группы территориальных сетевых организаций <1>:
1 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура 20 °C и более
2 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C, Число разъединителей и выключателей менее 25 000 шт.
3 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C, Число разъединителей и выключателей 25 000 шт. и более
4 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ 10% и более
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30% и более
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки менее 10 000 шт. <2>
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки 10 000 шт. и более
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, Плотность 20 шт./км и более
9 | ЛЭП менее 10 км
Директор Любаев М.И.

## 9.2
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
ООО "Региональная сетевая компания"
N пп | Группы территориальных сетевых организаций <1>:
1 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%
2 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ 10% и более
3 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км, доля КЛ менее 15%
4 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км, доля КЛ 15% и более | ь
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км, доля КЛ 35% и более
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км, доля КЛ менее 35%
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км
8 | ЛЭП менее 10 км
Директор Любаев М.И.