## 1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | [5 empty] | 2021 | год
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3
1 |  | 0 |  | 237
2 |  | 7.58 |  | 237
3 |  | 2 |  | 252
4 |  | 0 |  | 252
5 |  | 1 |  | 252
6 |  | 0 |  | 252
7 |  | 6 |  | 252
8 |  | 2 |  | 252
9 |  | 2 |  | 252
10 |  | 0 |  | 335
11 |  | 0.25 |  | 335
12 |  | 3.08 |  | 335
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  | 2021 | г. число | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  |  |  |  | формы 1.1 |  | 335
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
23.91
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.071373
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 1.3
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
335
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.075104
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.041791
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.4
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 1.4. Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 формы 8.1 (Σ столбец 9 * столбец 22). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
2.2575
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 план | 2023 план
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 0.9 | 0.6766 |  | 0.075 | 0.55053 | 0.55053
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.153 | 0.2 |  | 0.042 | 0.13167 | 0.13167
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Региональная сетевая компания",Воронежская область
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 95.31
1.1 |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 63.6
2 |  |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | (п. 1.1/п. 1)
66.7
3 |  |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
335
4 |  |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 417
5 |  |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 20
6 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | (форма 9.1) |  | -
5
7 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | (форма 9.2) |  | -
7
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Директор |  |  |  | Любаев М.И.
| Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.1
(Образец)
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2021
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 24
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2021
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 13
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
1
Директор |  |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | [5 empty] | 2021
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
24
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1
Директор |  |  | Любаев М.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 4.1
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.071373
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 2.2575
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0,0751
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.042
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1 |  | формула 12 формы 3.1 и 3.2
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | 0.909 |  | формула 11 п 3.2.1.2 (0,1Ии+0,7Ис+0,2Рс) формы 2.1 2.2 и 2.3
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.7925
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0.6413
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
-
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
-
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
-
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
-
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 0.6
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации за 2021 год
ООО "Региональная сетевая компания"
наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9*13 | 9*22
1 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) | КЛ | КЛ-6-12 ПС Белый колодец | 6 (6.3) | 10,15 2021.02.03 | 10,45 2021.02.03 | В | 0.5 | ПС 35 кВ Белый колодец | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | №1 от 10.02.21 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 0.5 | 12.5
2 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) ООО "РСК" | ВЛ | ВЛ-6-11 ПС "Стрелица" | 6 (6.3) | 03,00 2021.02.12 | 10,05 2021.02.12 | В | 7.08 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6-11 ПС "Стрелица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150 | ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | №2 от 15.02.21 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 7.08 | 1062
3 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) ООО "РСК" | ВЛ | ВЛ-6-7 ПС Белый колодец | 6 (6.3) | 13,30 2021.03.22 | 15,30 2021.03.22 | В | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6-7 ПС Белый колодец | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | №3 от 28.03.21 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 2 | 100
4 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) ООО "РСК" | ВЛ | ВЛ-6-4 ПС "Белый колодец" | 6 (6.3) | 08,00 2021.05.11 | 09,00 2021.05.11 | В | 1 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6-4 ПС "Белый колодец | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | №5 от 15.05.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 | 1 | 50
5 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) ООО "РСК" | ВЛ | ВЛ-6-1 ПС рудник Северный | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.09 | 15,00 2021.07.09 | В | 6 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6-1 ПС рудник Северный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | №5 от15.07.21 | 3.4.8.3 | 4.12 | 1 | 6 | 300
6 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) ООО "РСК" | ВЛ | ВЛ-6-1 ПС рудник Северный | 6 (6.3) | 17,30 2021.08.12 | 19,30 2021.08.12 | В | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6-1 рудник Северный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | №6 от 15.08.21 | 3.4.9.1 | 4.11 | 1 | 2 | 100
7 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) ООО "РСК" | ВЛ | ВЛ-6-7 ПС Белый колодец | 6 (6.3) | 14,30 2021.09.30 | 16,30 2021.09.30 | В | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6-7 ПС Белый колодец | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | №7 от 02.10.21 | 3.4.9.3 | 4.11 | 1 | 2 | 200
8 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) ООО "РСК" | ПС | ПС 35 Стрелица | 6 (6.3) | 21,00 2021.11.20 | 21,15 2021.11.20 | В | 0.25 | ПС 35 кВ ПС Стрелица | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 500 | ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | №8 от 25.11.21 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 1.5 | 125
9 | ООО "Региональная сетевая компания" (Воронежская обл) ООО | ВЛ | ВЛ-6-1 ПС рудник Северный | 6 (6.3) | 11,00 2021.12.10 | 14,05 2021.12.10 | В | 3.08 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | №9 от 15.12.21 | 3.4.9.3 |  | 1 | 3.08 | 308
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 23.91 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1075 | [5 empty] | 25.16 | 2.2575
-по ограничениям связанным с првелением ремонтных работ | [6 empty] | П | 23.91 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1075
-по аварийным ограничениям | [6 empty] | А
- по внерегламентным ограничениям | [6 empty] | В
- по внерегламентным ограничениям | [6 empty] | В1
|  |  | Директор |  | Любаев М.И. |  | _________________
|  |  | Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [15 empty] | месяц |  |  | 2021 |  | года
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) |  |  | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17
1 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-16 | Стрелица | 35 |  |  | 16 |  | 5 |  | 11 |  | 1 |  | 10 |  |  | 5 |  | 1
2 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-16 | Северная | 35 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 4 |  | 9 |  |  |  |  | 1
3 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-5 | Орлов лог | 35 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1
4 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-5 | Белый колодец | 35 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 3
5 | РСК | ПС110/35/10 №15 |  | ВЛ-35-15 | Латная | 35 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | [6 empty] | 1
6 | РСК | ПС110/35/10 №31 |  | ВЛ-10-5 | ТП-5- | 10 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
7 | РСК | ПС110 Радуга |  | ВЛ-10-6 | ТП-6-2 | 10 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 5
8 | РСК | ПС110 Радуга |  | ВЛ-10-6 | ТП-6-4 | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 2
9 | РСК | ПС110 Радуга |  | ВЛ-10-7 | ТП-7-1 | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 10
10 | РСК | ПС110 Радуга |  | ВЛ-10-7 | ТП-7-3 | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 15
11 | РСК | ПС110 Коршево |  | ВЛ-10-6 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12 | РСК | ПС220 Бобров |  | ВЛ-10-27 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13 | РСК | ПС220 Бобров |  | ВЛ-10-25 | ТП | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
14 | РСК | ПС110 Грибановка |  | ВЛ-10-6 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
15 | РСК | ПС-35 Средний икорец |  | ВЛ-10-2 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | РСК | ПС110 Верхняя Хава |  | ВЛ-10-22 | ТП | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
17 | РСК | Нововоронежская АЭС |  | ВЛ-110 Бобров | Заводская | 110 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
18 | РСК | РП-31 РП 59 РУ-6кВ ВГЭС |  |  | ТП-1901 | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
19 | РСК | ПС35/6 №4 |  | ВЛ-6-8 ВЛ-6-9 | ТП | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
20 | РСК | ВО-Архангельское РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №1-8 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
21 | РСК | ВО-Листопадовка-Башня РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №5-1 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
22 | РСК | ВО-Малые Алабухи ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №5-11 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
23 | РСК | ВО-Еланьколено Энерго РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №4-1 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Е-Колено-тяговая |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
24 | РСК | ВО-Московский второй РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №4-1 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Подгорное |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
25 | РСК | ВО-Верхняя Тишанка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Тишанка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
26 | РСК | ВО-Новая Чигла ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигла |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
27 | РСК | ВО-Веревкин ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Докучаево |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
28 | РСК | ВО-Братки РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №3-29 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
29 | РСК | ВО-Козловка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №5-6 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Козловка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
30 | РСК | ВО-Народное РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №1-16 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
31 | РСК | ВО-Русаново РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №4-2 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Есипово |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
32 | РСК | ВО-Терновка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №1-7 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Терновка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
33 | РСК | ВО-Дядин РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №109 на ОВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
34 | РСК | ВО-Филоново РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №711 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
35 | РСК | ВО-Васильевка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №611 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Васильевка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
36 | РСК | ВО-Комсомольский РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №110 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Н.Кисляй |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
37 | РСК | ВО-Нижний Кисляй РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №608 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н.Кисляй |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
38 | РСК | ВО-Верхний Мамон Больница ПКУ 10 кВ на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Мамон в сторону СТП 25 кВА №302 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
39 | РСК | ВО-Гороховка ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №201 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Дерезовка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
40 | РСК | ВО-Лещаное РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №506 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Воробьёвка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
41 | РСК | ВО-Старая Криуша РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №1104 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35 кВ Старая Криуша |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
42 | РСК | ВО-Липовка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №5-5 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Липовка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
43 | РСК | ВО-Дегтярное ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №14-03 на ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Тхоревка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
44 | РСК | ВО-Каменка Башня РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №17-22 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Каменка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
45 | РСК | ВО-Писаревка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №2-06 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Талы |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
46 | РСК | ВО-Талы ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №314 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
47 | РСК | ВО-Владимировка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №2-2 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Липовка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
48 | РСК | ВО-Дракино РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №8-18 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Давыдовка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
49 | РСК | ВО-Ермоловка ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №4-42 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Давыдовка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
50 | РСК | ВО-Маяк РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №2-11 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Средний Икорец |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
51 | РСК | ВО-Средний Икорец РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №6-17 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Средний Икорец |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
52 | РСК | ВО-Цюрупы-башня ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №5-2 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Средний Икорец |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
53 | РСК | ВО-Щучье РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №2-12 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Петровское |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
54 | РСК | ВО-свх.Лискинский ПКУ 6 кВ ТП 25 кВА №312 на ВЛ-6 кВ №3 ПС 110 кВ МЭЗ |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
55 | РСК | ВО-Андриановка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №3-03 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Юрасовка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
56 | РСК | ВО-Ездочное РУ 0,4 кВ ТП 40 кВА №1-9 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Коротояк |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
57 | РСК | ВО-Коротояк РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №3-2 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
58 | РСК | ВО-Перевальное РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №17-25 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
59 | РСК | ВО-Сергеевка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №7-5 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Сергеевка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
60 | РСК | ВО-Екатериновка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №1-14 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Лизиновка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
61 | РСК | ВО-Ивановка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №1-07 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Новая Калитва |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
62 | РСК | ВО-Лизиновка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №4-01 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Лизиновка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
63 | РСК | ВО-Райновское РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №4-04 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Райновская |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
64 | РСК | ВО-Россошь-Башня РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №3-01 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
65 | РСК | ВО-Россошь-Дача ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №5-43 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Россошь |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
66 | РСК | ВО-Чагари РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №1-12 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Александровка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
67 | РСК | ВО-Графская РУ 0,4 кВ №1 ТП 25 кВА на ВЛ-6 кВ ПС 110кВ № 11 Краснолесное |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
68 | РСК | ВО-Можайское ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Запрудская |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
69 | РСК | ВО-Левая Россошь ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Левая Россошь |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
70 | РСК | ВО-Верхнее Турово РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №602 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Турово-2 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
71 | РСК | ВО-Нижнедевицк РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №2-10 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Нижнедевицк |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
72 | РСК | ВО-Дмитриевка ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №520 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Панино |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
73 | РСК | ВО-Красный Лиман РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №706 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Кр.Лиман |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
74 | РСК | ВО-Криуша РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №502 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Криуша |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
75 | РСК | ВО-Борщево РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №3-5 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Щучье |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
76 | РСК | ВО-Карачун ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №482 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Рамонь-2 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
77 | РСК | ВО-Чертовицы ПКУ 10 кВ ТП 25 кВА №772 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Новоживотинное |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
78 | РСК | ВО-Репьевка РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА №8-10 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Репьевка |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
79 | РСК | ВО-Старая Ведуга РУ 0,4 кВ ТП 16 кВА №335 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Старая Ведуга |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
80 | РСК | ВО-Семидесятное РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
81 | РСК | ВО-Яблочное РУ 0,4 кВ ТП 25 кВА на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблочное |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
82 | РСК | ТП №607 от опоры 1.3 ОВЛ 10кВ от опоры 92 ВЛ-10-6 ПС Красный Лиман |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
83 | РСК | ЗТП №608 от опоры 121 ВЛ-10-6 ПС Красный Лиман |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
84 |  | ПС 110 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ №1 ТП №372 |  |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 16
85 |  | ПС 110 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ №8 ТП №372 |  |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 16
86 |  | ПКУ оп. 57 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
87 |  | ПКУ оп. 76 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
88 |  | ПКУ оп. 32 ВЛ-10-9 ПС Студенческая |  |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
89 |  | ТП-1787 РУ-6кВ ввод от ТП-1099 АО "ВГЭС" |  |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
90 |  | ТП №1099 Т1,Т2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
91 |  | ТП №1100 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
92 |  | ПС 110кВ №25 КЛ-6кВ №22 ТП-6/0,4кВ ул.Кривошеина | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 19
93 |  | ПС 110кВ №25 КЛ-6кВ №77 ТП-6/0,4кВ ул.Кривошеина | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
94 |  | ТП №1842 "ЖК Чемпион", ул. Ржевская, РУ 0,4 кВ Ввод Т 1 | [6 empty] | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 23
95 |  | РП пер. Здоровья от КЛ 6-31 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 10
96 |  | РП пер. Здоровья от КЛ 6-45 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
97 |  | ТП №1778 от РП 41 и ТП 1085 ВГЭС ("ИП Казьмин", ул. Ильюшина, 9) | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
98 |  | ТП №607 ПКУ ВЛ-10-6 ПС Красный Лиман | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
99 |  | ЗТП №608 от опоры 121 ВЛ-10-6 ПС Красный Лиман | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
100 |  | ПКУ от опоры 103 ВЛ 10кВ № 2 ПС Рождественская Хава | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
101 |  | ПКУ от опоры 5-14 ВЛ 6кВ № 6 ПС № 24 Плотина | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
335
|  |  | Директор |  |  |  | Любаев М.И.
|  |  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ООО "Региональная сетевая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
335
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
40
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
141
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
151
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.075
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.042
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.075
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.042
Директор |  | Любаев М.И.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 9.1
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
ООО "Региональная сетевая компания"
N пп | Группы территориальных сетевых организаций <1>:
1
2
3
4
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30% и более
6
7
8
9
Директор Любаев М.И.

## 9.2
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
ООО "Региональная сетевая компания"
N пп | Группы территориальных сетевых организаций <1>:
1
2
3
4 |  | ь
5
6
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км
8
Директор Любаев М.И.